## ДЭМ Ведомость ПС-110
Суточная ведомость замеров ПС 110/6кВ "Усть-Мая" за 20-21.12. 2022 г.
| Токовая нагрузка в (А) | [7 empty] | Напряжение, кВ
Время | В-110-1Т | В-110 2Т | В-6-1Т | В-6-2Т | В-6-Ф1 с КРУН | В-6-Ф2 с ПС | В-6-Связь ПС | В-6-СвязьКРУН-6кВ | U 110 кВ | U 1СШ 6кВ ПС | U 2СШ 6кВ ПС | U СШ КРУН-6кВ | Положение РПН 1Т | Положение РПН 2Т | Cos(Fi)
23:00 |  | 10.6 |  | 190.5 |  | 23.7 | 166.8 |  | 116.1 | 6.3 | 6.3 |  | 8 | 8 | 0.89
Cosj |  | 0.89 |  | 0.91 |  | 0.92 | 0.9
3:00 |  | 8.8 |  | 176.7 |  | 17.7 | 159 |  | 116 | 6.27 | 6.27 |  | 8 | 8 | 0.88
Cosj |  | 0.88 |  | 0.9 |  | 0.91 | 0.9
9:00 |  | 11.6 |  | 206.1 |  | 23.7 | 182.4 |  | 116.1 | 6.3 | 6.3 |  | 8 | 8 | 0.88
Cosj |  | 0.91 |  | 0.93 |  | 0.95 | 0.92
13:00 |  | 11 |  | 198.6 |  | 24 | 174.6 |  | 116 | 6.3 | 6.3 |  | 8 | 8 | 0.88
Cosj |  | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.94 | 0.91
17:00 |  | 11.8 |  | 212.1 |  | 30.3 | 181.8 |  | 116.1 | 6.29 | 6.29 |  | 8 | 8 | 0.91
Cosj |  | 0.91 |  | 0.93 |  | 0.95 | 0.92
замеры снял |  |  |  | подпись
23:00 | Пермяков Е.В.
3:00 | Пермяков Е.В.
9:00 | Кравченко А.В.
13:00 | Кравченко А.В.
17:00 | Кравченко А.В.

## ДЭМ показания счетчиков ПС-110
Показания счетчиков ПС 110/6 Усть-Мая" Главэнергострой" ЭРЭС ЦЭС за 20-21.12 2022г.
Место установки приборов учёта | Показания эл.счётчиков на 23 часов 20.12.22 |  | Показания эл.счётчиков на 23 часа 21.12.22 г
| активная | реактивная | активная | реактивная
В-110-1Т к шинам | 4359.01 | 2348.78 | 4359.01 | 2348.78
В-110-1Т от шин при работе ДЭС | 0.45 | 1.52 | 0.45 | 1.52
В-110-2Т к шинам | 3841.21 | 2185.18 | 3842.7 | 2186.25
В-110-2Т от шин при работе ДЭС | 43.53 | 1.43 | 43.53 | 1.43
В-6-1Т к шинам | 7900.86 | 4187.12 | 7900.86 | 4187.12
В-6-1Т от шин при работе ДЭС | 2.21 | 2.55 | 2.21 | 2.55
В-6-2Т к шинам | 7163.28 | 3812.98 | 7167.46 | 3814.75
В-6-2Тот шин при работе ДЭС | 2.39 | 3.7 | 2.39 | 3.7
В-6-ф2 с ПС | 19211.33 | 11050.17 | 19214.73 | 11051.17
В-6-Связь-ПС от шин | 40286.5 | 20753.37 | 40298.66 | 20758.67
В-6-Связь-ПС к шинам при работе ДЭС | 230.94 | 119.78 | 230.94 | 119.78
ТСН-1 | 15705.35 |  | 15705.35
ТСН-2 | 12783.24 |  | 12793.47
Показания на 00 часов снял | Подпись | Показания на 24 часа снял | Подпись

## Ведомость Аэропорт
Суточная ведомость замеров на 21.12. 2022 г.
Сетевой район: |  |  |  | Аэропорт
Диспет. Наименование |  | Авиапорт -1 | Авиапорт-2 | Туймаада-1 | Туймаада-2 | Северная
0 час. | Ток, А | 71.36 | 76.08 | 23.08 | 48.31 | 22.09 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.719 | 0.814 | 0.241 | 0.491 | 0.239
| Qнагр. МВАр | 0.299 | 0.163 | 0.073 | 0.192 | 0.031
1 час. | Ток, А | 73.31 | 75.68 | 24.86 | 49.69 | 24.26 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.742 | 0.806 | 0.261 | 0.51 | 0.26
| Qнагр. МВАр | 0.299 | 0.18 | 0.074 | 0.184 | 0.05
2 час. | Ток, А | 72.68 | 74.16 | 25.42 | 50.2 | 20.71 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.735 | 0.793 | 0.267 | 0.516 | 0.226
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.161 | 0.075 | 0.184 | 0
3 час. | Ток, А | 73.02 | 76.82 | 25.01 | 49.71 | 24.14 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.739 | 0.818 | 0.263 | 0.511 | 0.259
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.183 | 0.073 | 0.182 | 0.048
4 час. | Ток, А | 72.43 | 75.09 | 26.45 | 51.05 | 22.63 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.732 | 0.803 | 0.279 | 0.521 | 0.245
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.163 | 0.074 | 0.197 | 0.031
5 час. | Ток, А | 72.77 | 75.34 | 28.49 | 53.05 | 22.63 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.736 | 0.806 | 0.302 | 0.541 | 0.245
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.162 | 0.074 | 0.206 | 0.031
6 час. | Ток, А | 73.01 | 79.69 | 26.7 | 50.48 | 24.1 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.738 | 0.852 | 0.281 | 0.51 | 0.258
| Qнагр. МВАр | 0.3 | 0.174 | 0.077 | 0.208 | 0.051
7 час. | Ток, А | 75.05 | 79.64 | 27.12 | 51.97 | 24.07 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.762 | 0.85 | 0.286 | 0.526 | 0.258
| Qнагр. МВАр | 0.3 | 0.181 | 0.076 | 0.212 | 0.049
8 час. | Ток, А | 77.86 | 84.13 | 28.36 | 53.69 | 24.17 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.796 | 0.901 | 0.3 | 0.543 | 0.259
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.176 | 0.076 | 0.22 | 0.05
9 час. | Ток, А | 85.09 | 89.9 | 26.79 | 60.02 | 22.47 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.877 | 0.963 | 0.282 | 0.614 | 0.243
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.187 | 0.077 | 0.228 | 0.033
10 час. | Ток, А | 85.96 | 89.32 | 25.74 | 55.51 | 23.8 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.878 | 0.955 | 0.271 | 0.57 | 0.257
| Qнагр. МВАр | 0.33 | 0.195 | 0.074 | 0.205 | 0.037
11 час. | Ток, А | 84.96 | 89.31 | 22.84 | 54.06 | 19.34 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.873 | 0.957 | 0.24 | 0.556 | 0.211
| Qнагр. МВАр | 0.312 | 0.184 | 0.067 | 0.197 | 0.001
12 час. | Ток, А | 76.93 | 90.85 | 22.07 | 52.95 | 18.97 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.801 | 0.977 | 0.233 | 0.545 | 0.207
| Qнагр. МВАр | 0.251 | 0.168 | 0.061 | 0.192 | 0
13 час. | Ток, А | 82.89 | 88.48 | 20.72 | 50.78 | 19.43 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.849 | 0.952 | 0.22 | 0.524 | 0.212
| Qнагр. МВАр | 0.312 | 0.161 | 0.052 | 0.18 | 0
14 час. | Ток, А | 82.32 | 88.05 | 20.42 | 52.15 | 19.25 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.842 | 0.947 | 0.214 | 0.536 | 0.21
| Qнагр. МВАр | 0.313 | 0.162 | 0.062 | 0.191 | 0
15 час. | Ток, А | 86.3 | 85.76 | 20.37 | 52.04 | 19.72 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.879 | 0.921 | 0.211 | 0.533 | 0.215
| Qнагр. МВАр | 0.338 | 0.166 | 0.07 | 0.196 | 0.008
16 час. | Ток, А | 91.72 | 91.12 | 23.48 | 53.08 | 21.68 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.947 | 0.979 | 0.244 | 0.541 | 0.235
| Qнагр. МВАр | 0.324 | 0.174 | 0.078 | 0.207 | 0.027
17 час. | Ток, А | 85.61 | 88.37 | 21.82 | 52.56 | 21.65 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.883 | 0.949 | 0.226 | 0.536 | 0.235
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.171 | 0.075 | 0.204 | 0.024
18 час. | Ток, А | 81.21 | 84.77 | 21.74 | 50.49 | 22.02 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.832 | 0.91 | 0.225 | 0.516 | 0.239
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.166 | 0.075 | 0.193 | 0.025
19 час. | Ток, А | 79.28 | 78.6 | 21.18 | 48.85 | 20.35 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.811 | 0.846 | 0.219 | 0.498 | 0.222
| Qнагр. МВАр | 0.301 | 0.141 | 0.074 | 0.19 | 0.002
20 час. | Ток, А | 77.52 | 74.39 | 21.1 | 48.31 | 21.17 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.792 | 0.798 | 0.218 | 0.494 | 0.23
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.149 | 0.074 | 0.184 | 0.021
21 час. | Ток, А | 76.95 | 74.58 | 21.33 | 48.89 | 20.36 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.785 | 0.8 | 0.221 | 0.5 | 0.222
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.149 | 0.073 | 0.186 | 0.008
22 час. | Ток, А | 74.13 | 75.52 | 21.42 | 48.2 | 21.14 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.752 | 0.809 | 0.222 | 0.492 | 0.23
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.157 | 0.073 | 0.186 | 0.017
23 час. | Ток, А | 70.61 | 74.77 | 23.81 | 49.79 | 22.23 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.711 | 0.798 | 0.249 | 0.504 | 0.24
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.17 | 0.074 | 0.203 | 0.035
24 час. | Ток, А | 70.61 | 74.77 | 23.81 | 49.79 | 22.23 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.711 | 0.798 | 0.249 | 0.504 | 0.24
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.17 | 0.074 | 0.203 | 0.035

## Лист3
Диспет. Наименование |  | Авиапорт -1 | Авиапорт-2 | Туймаада-1 | Туймаада-2 | Северная
0 час. | Ток, А | 71.36 | 76.08 | 23.08 | 48.31 | 22.09 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.719 | 0.814 | 0.241 | 0.491 | 0.239
| Qнагр. МВАр | 0.299 | 0.163 | 0.073 | 0.192 | 0.031
1 час. | Ток, А | 73.31 | 75.68 | 24.86 | 49.69 | 24.26 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.742 | 0.806 | 0.261 | 0.51 | 0.26
| Qнагр. МВАр | 0.299 | 0.18 | 0.074 | 0.184 | 0.05
2 час. | Ток, А | 72.68 | 74.16 | 25.42 | 50.2 | 20.71 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.735 | 0.793 | 0.267 | 0.516 | 0.226
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.161 | 0.075 | 0.184 | 0
3 час. | Ток, А | 73.02 | 76.82 | 25.01 | 49.71 | 24.14 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.739 | 0.818 | 0.263 | 0.511 | 0.259
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.183 | 0.073 | 0.182 | 0.048
4 час. | Ток, А | 72.43 | 75.09 | 26.45 | 51.05 | 22.63 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.732 | 0.803 | 0.279 | 0.521 | 0.245
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.163 | 0.074 | 0.197 | 0.031
5 час. | Ток, А | 72.77 | 75.34 | 28.49 | 53.05 | 22.63 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.736 | 0.806 | 0.302 | 0.541 | 0.245
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.162 | 0.074 | 0.206 | 0.031
6 час. | Ток, А | 73.01 | 79.69 | 26.7 | 50.48 | 24.1 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.738 | 0.852 | 0.281 | 0.51 | 0.258
| Qнагр. МВАр | 0.3 | 0.174 | 0.077 | 0.208 | 0.051
7 час. | Ток, А | 75.05 | 79.64 | 27.12 | 51.97 | 24.07 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.762 | 0.85 | 0.286 | 0.526 | 0.258
| Qнагр. МВАр | 0.3 | 0.181 | 0.076 | 0.212 | 0.049
8 час. | Ток, А | 77.86 | 84.13 | 28.36 | 53.69 | 24.17 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.796 | 0.901 | 0.3 | 0.543 | 0.259
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.176 | 0.076 | 0.22 | 0.05
9 час. | Ток, А | 85.09 | 89.9 | 26.79 | 60.02 | 22.47 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.877 | 0.963 | 0.282 | 0.614 | 0.243
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.187 | 0.077 | 0.228 | 0.033
10 час. | Ток, А | 85.96 | 89.32 | 25.74 | 55.51 | 23.8 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.878 | 0.955 | 0.271 | 0.57 | 0.257
| Qнагр. МВАр | 0.33 | 0.195 | 0.074 | 0.205 | 0.037
11 час. | Ток, А | 84.96 | 89.31 | 22.84 | 54.06 | 19.34 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.873 | 0.957 | 0.24 | 0.556 | 0.211
| Qнагр. МВАр | 0.312 | 0.184 | 0.067 | 0.197 | 0.001
12 час. | Ток, А | 76.93 | 90.85 | 22.07 | 52.95 | 18.97 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.801 | 0.977 | 0.233 | 0.545 | 0.207
| Qнагр. МВАр | 0.251 | 0.168 | 0.061 | 0.192 | 0
13 час. | Ток, А | 82.89 | 88.48 | 20.72 | 50.78 | 19.43 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.849 | 0.952 | 0.22 | 0.524 | 0.212
| Qнагр. МВАр | 0.312 | 0.161 | 0.052 | 0.18 | 0
14 час. | Ток, А | 82.32 | 88.05 | 20.42 | 52.15 | 19.25 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.842 | 0.947 | 0.214 | 0.536 | 0.21
| Qнагр. МВАр | 0.313 | 0.162 | 0.062 | 0.191 | 0
15 час. | Ток, А | 86.3 | 85.76 | 20.37 | 52.04 | 19.72 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.879 | 0.921 | 0.211 | 0.533 | 0.215
| Qнагр. МВАр | 0.338 | 0.166 | 0.07 | 0.196 | 0.008
16 час. | Ток, А | 91.72 | 91.12 | 23.48 | 53.08 | 21.68 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.947 | 0.979 | 0.244 | 0.541 | 0.235
| Qнагр. МВАр | 0.324 | 0.174 | 0.078 | 0.207 | 0.027
17 час. | Ток, А | 85.61 | 88.37 | 21.82 | 52.56 | 21.65 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.883 | 0.949 | 0.226 | 0.536 | 0.235
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.171 | 0.075 | 0.204 | 0.024
18 час. | Ток, А | 81.21 | 84.77 | 21.74 | 50.49 | 22.02 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.832 | 0.91 | 0.225 | 0.516 | 0.239
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.166 | 0.075 | 0.193 | 0.025
19 час. | Ток, А | 79.28 | 78.6 | 21.18 | 48.85 | 20.35 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.811 | 0.846 | 0.219 | 0.498 | 0.222
| Qнагр. МВАр | 0.301 | 0.141 | 0.074 | 0.19 | 0.002
20 час. | Ток, А | 77.52 | 74.39 | 21.1 | 48.31 | 21.17 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.792 | 0.798 | 0.218 | 0.494 | 0.23
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.149 | 0.074 | 0.184 | 0.021
21 час. | Ток, А | 76.95 | 74.58 | 21.33 | 48.89 | 20.36 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.785 | 0.8 | 0.221 | 0.5 | 0.222
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.149 | 0.073 | 0.186 | 0.008
22 час. | Ток, А | 74.13 | 75.52 | 21.42 | 48.2 | 21.14 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.752 | 0.809 | 0.222 | 0.492 | 0.23
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.157 | 0.073 | 0.186 | 0.017
23 час. | Ток, А | 70.61 | 74.77 | 23.81 | 49.79 | 22.23 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.711 | 0.798 | 0.249 | 0.504 | 0.24
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.17 | 0.074 | 0.203 | 0.035
24 час. | Ток, А | 70.61 | 74.77 | 23.81 | 49.79 | 22.23 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.711 | 0.798 | 0.249 | 0.504 | 0.24
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.17 | 0.074 | 0.203 | 0.035

## Лист1
Диспет. Наименование |  | Авиапорт -1 | Авиапорт-2 | Туймаада-1 | Туймаада-2 | Северная
0 час. | Ток, А | 71.36 | 76.08 | 23.08 | 48.31 | 22.09 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.719 | 0.814 | 0.241 | 0.491 | 0.239
| Qнагр. МВАр | 0.299 | 0.163 | 0.073 | 0.192 | 0.031
1 час. | Ток, А | 73.31 | 75.68 | 24.86 | 49.69 | 24.26 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.742 | 0.806 | 0.261 | 0.51 | 0.26
| Qнагр. МВАр | 0.299 | 0.18 | 0.074 | 0.184 | 0.05
2 час. | Ток, А | 72.68 | 74.16 | 25.42 | 50.2 | 20.71 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.735 | 0.793 | 0.267 | 0.516 | 0.226
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.161 | 0.075 | 0.184 | 0
3 час. | Ток, А | 73.02 | 76.82 | 25.01 | 49.71 | 24.14 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.739 | 0.818 | 0.263 | 0.511 | 0.259
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.183 | 0.073 | 0.182 | 0.048
4 час. | Ток, А | 72.43 | 75.09 | 26.45 | 51.05 | 22.63 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.732 | 0.803 | 0.279 | 0.521 | 0.245
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.163 | 0.074 | 0.197 | 0.031
5 час. | Ток, А | 72.77 | 75.34 | 28.49 | 53.05 | 22.63 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.736 | 0.806 | 0.302 | 0.541 | 0.245
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.162 | 0.074 | 0.206 | 0.031
6 час. | Ток, А | 73.01 | 79.69 | 26.7 | 50.48 | 24.1 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.738 | 0.852 | 0.281 | 0.51 | 0.258
| Qнагр. МВАр | 0.3 | 0.174 | 0.077 | 0.208 | 0.051
7 час. | Ток, А | 75.05 | 79.64 | 27.12 | 51.97 | 24.07 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.762 | 0.85 | 0.286 | 0.526 | 0.258
| Qнагр. МВАр | 0.3 | 0.181 | 0.076 | 0.212 | 0.049
8 час. | Ток, А | 77.86 | 84.13 | 28.36 | 53.69 | 24.17 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.796 | 0.901 | 0.3 | 0.543 | 0.259
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.176 | 0.076 | 0.22 | 0.05
9 час. | Ток, А | 85.09 | 89.9 | 26.79 | 60.02 | 22.47 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.877 | 0.963 | 0.282 | 0.614 | 0.243
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.187 | 0.077 | 0.228 | 0.033
10 час. | Ток, А | 85.96 | 89.32 | 25.74 | 55.51 | 23.8 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.878 | 0.955 | 0.271 | 0.57 | 0.257
| Qнагр. МВАр | 0.33 | 0.195 | 0.074 | 0.205 | 0.037
11 час. | Ток, А | 84.96 | 89.31 | 22.84 | 54.06 | 19.34 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.873 | 0.957 | 0.24 | 0.556 | 0.211
| Qнагр. МВАр | 0.312 | 0.184 | 0.067 | 0.197 | 0.001
12 час. | Ток, А | 76.93 | 90.85 | 22.07 | 52.95 | 18.97 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.801 | 0.977 | 0.233 | 0.545 | 0.207
| Qнагр. МВАр | 0.251 | 0.168 | 0.061 | 0.192 | 0
13 час. | Ток, А | 82.89 | 88.48 | 20.72 | 50.78 | 19.43 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.849 | 0.952 | 0.22 | 0.524 | 0.212
| Qнагр. МВАр | 0.312 | 0.161 | 0.052 | 0.18 | 0
14 час. | Ток, А | 82.32 | 88.05 | 20.42 | 52.15 | 19.25 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.842 | 0.947 | 0.214 | 0.536 | 0.21
| Qнагр. МВАр | 0.313 | 0.162 | 0.062 | 0.191 | 0
15 час. | Ток, А | 86.3 | 85.76 | 20.37 | 52.04 | 19.72 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.879 | 0.921 | 0.211 | 0.533 | 0.215
| Qнагр. МВАр | 0.338 | 0.166 | 0.07 | 0.196 | 0.008
16 час. | Ток, А | 91.72 | 91.12 | 23.48 | 53.08 | 21.68 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.947 | 0.979 | 0.244 | 0.541 | 0.235
| Qнагр. МВАр | 0.324 | 0.174 | 0.078 | 0.207 | 0.027
17 час. | Ток, А | 85.61 | 88.37 | 21.82 | 52.56 | 21.65 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.883 | 0.949 | 0.226 | 0.536 | 0.235
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.171 | 0.075 | 0.204 | 0.024
18 час. | Ток, А | 81.21 | 84.77 | 21.74 | 50.49 | 22.02 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.832 | 0.91 | 0.225 | 0.516 | 0.239
| Qнагр. МВАр | 0.305 | 0.166 | 0.075 | 0.193 | 0.025
19 час. | Ток, А | 79.28 | 78.6 | 21.18 | 48.85 | 20.35 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.811 | 0.846 | 0.219 | 0.498 | 0.222
| Qнагр. МВАр | 0.301 | 0.141 | 0.074 | 0.19 | 0.002
20 час. | Ток, А | 77.52 | 74.39 | 21.1 | 48.31 | 21.17 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.792 | 0.798 | 0.218 | 0.494 | 0.23
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.149 | 0.074 | 0.184 | 0.021
21 час. | Ток, А | 76.95 | 74.58 | 21.33 | 48.89 | 20.36 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.785 | 0.8 | 0.221 | 0.5 | 0.222
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.149 | 0.073 | 0.186 | 0.008
22 час. | Ток, А | 74.13 | 75.52 | 21.42 | 48.2 | 21.14 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.752 | 0.809 | 0.222 | 0.492 | 0.23
| Qнагр. МВАр | 0.298 | 0.157 | 0.073 | 0.186 | 0.017
23 час. | Ток, А | 70.61 | 74.77 | 23.81 | 49.79 | 22.23 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.711 | 0.798 | 0.249 | 0.504 | 0.24
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.17 | 0.074 | 0.203 | 0.035
24 час. | Ток, А | 70.61 | 74.77 | 23.81 | 49.79 | 22.23 | Напряжение, кВ | 6.3
| Pнагр. МВт | 0.711 | 0.798 | 0.249 | 0.504 | 0.24
| Qнагр. МВАр | 0.297 | 0.17 | 0.074 | 0.203 | 0.035